E.R.M

Niveau de formation visée :

Brevet de Technicien Supérieur Electrotechnique ; Référentiel 2006

Thématique proposée :

Énergies renouvelables

Énergies solaire et photovoltaïque

Installation connectée au réseau

Étude du champ solaire et des capteurs

Durée globale 10 à 12h

Étude du champ solaire

Première partie

L’ensemble des documents est fourni sous forme numérique et constitue une base de données à exploiter, de plus de nombreux liens avec les sites Internet des constructeurs sont fournis.

Activité n°1

Période : Première année du cycle,

Nature des enseignements visés :

- essais de systèmes,

- génie électrique,

  - cours associés

Description sommaire de l’étude :

Entreprise agricole dont le propriétaire s’inscrit dans une stratégie de revente globale ou partielle de l’énergie électrique produite par son installation. Localisation département 42.

Installation photovoltaïque de 4kW connecté réseau.

Conversion d’énergie continu/alternatif par onduleur(s)

Acquisition et surveillances des paramètres de fonctionnement de l’installation

Comptage d’énergie utilisateur et comptage énergie vendue à E.D.F. Réseau monophasé 230V, régime de neutre TT.

Descriptif des activités pédagogiques : 	première partie

Capteurs solaires

Photovoltaïques

Problématique de l’association des capteurs

Capteurs solaires

Photovoltaïques

N capteurs

Descriptif sommaire de l’installation : puissance, localisation géographique, contexte environnemental

Étude comparative choix et solutions technologiques, économiques, durée de vie, rendements,

Orientation, inclinaison, efficacité, emprises  en toiture

Prévoir et dimensionner les raccordements électriques, protections électriques, choix des câbles, des conduits, des modes de pose, norme, réponse risque kéraneutique, C.E.M, etc..

Pré étude : schémas, courants et tensions en présence, normes, législation etc..

Puissance ; U et I en courant continu

Suite activité n+1

Positionnement par rapport au référentiel de formation :

Compétences visées : (surlignées) référentiel B.T.S électrotechnique 2006

C01 Analyser un dossier

C02 Choisir une solution technique

C03 Analyser une solution technique

C04 Rédiger un document de synthèse

C05 Déterminer les ressources et les contraintes

C06 Respecter une procédure

C07 Argumenter sur la solution technique retenue

C08 Concevoir une solution technique

C09 Élaborer les dossiers techniques

C10 Réaliser les représentations graphiques nécessaires

C11 Estimer les coûts prévisionnels

C12 Concevoir une procédure

C13 Appliquer les normes

C14 Analyser les causes de dysfonctionnement

C15 Estimer les délais de réalisation

C16 Élaborer un support de formation

C17 Mettre en œuvre des moyens de mesurage

C18 Interpréter des indicateurs, des résultats de mesure et d'essais

C19 Identifier les paramètres de réglage

C20 Régler les paramètres

C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit

C22 Déterminer les différentes tâches

C23 Planifier les tâches

C24 Suivre la réalisation

C25 Analyser un planning

C26 Contrôler la conformité d'un produit

C27 Estimer les délais d'approvisionnement

C28 Communiquer de façon adaptée à la situation

C29 Exercer une responsabilité hiérarchique

C30 Ordonnancer des opérations de maintenance

C31 Intervenir sur une installation

C32 Interpréter la demande du client

C33 Animer une réunion

Tâches envisagées

T1.1 Analyser les cahiers des charges et les appels d’offre

T1.3 Concevoir des solutions techniques et des processus de fabrication dans le respect du cahier des charges et des contraintes imposées par le procédé

T1.4 Réaliser les dossiers techniques de fabrication et d’exécution de chantier

T1.5 Élaborer une offre adaptée (chiffrage et devis) au cahier des charges en déterminant les moyens d’exécution prévisionnels

T1.6 Analyser les causes d’un dysfonctionnement et faire évoluer les solutions techniques

T1.8 Répondre à un besoin de formation

T2.2 Adapter des solutions techniques y compris dans le cadre d’une prestation de service

T2.3 Pour la partie électrique, régler les paramètres des procédés et mettre au point le processus de fabrication

T2.4 Proposer des améliorations de procédé et d’organisation

T2.5 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit en suivant un dossier de fabrication ou d’exécution de chantier

T2.6 Appliquer les textes administratifs et réglementaires

T3.1 Programmer et assurer le suivi de la réalisation de prototypes et d’essais

T3.2 Assurer le suivi de l’ensemble du cycle achat-vente, depuis la prescription jusqu’à la facturation

T3.3 Organiser l’ordonnancement, la logistique et la gestion des flux de matière d’œuvre, à partir des prévisions de commande et des moyens matériels disponibles

T3.4 Préparer, planifier l’intervention sur un chantier, une installation ou un équipement

T3.5 Suivre les coûts, les délais et la qualité de réalisation, dans le cadre d’une gestion de projet

T3.6 Rechercher et décider du recours à la sous-traitance

T3.7 Fournir un appui technique aux opérateurs de fabrication

T4.1 Assurer une responsabilité hiérarchique dans le cadre d’un projet ou d’une réalisation

T4.2 Assurer une gestion des ressources humaines dans le cadre de la responsabilité hiérarchique

T4.3 Animer des groupes de travail dans le cadre d’une procédure « qualité »

T4.4 Accueillir les intervenants sur le chantier en présentant les règles d’hygiène et de sécurité

T5.1 Contrôler la conformité d’un produit ou d’un travail réalisé et mettre en place des actions correctives

T5.2 Suivre les indicateurs d’assurance « qualité » d’un approvisionnement de composants ou de

T5.3 Réaliser les essais et les mesures nécessaires à la qualification d’un ouvrage, d’un équipement, d’un produit ou d’un moyen de production

T5.4 Effectuer la mise en service dans le respect des règles de sécurité

T5.5 Procéder à la réception avec le client

T6.1 Organiser des interventions de maintenance, locales ou à distance

T6.2 Réaliser les réglages, corrections, expertises et dépannages sur une installation

T7.1 Conseiller techniquement le client ou l’orienter vers l’interlocuteur approprié

T7.4 Informer le client sur l’état d’avancement des travaux

T7.5 Former le client à la prise en main et au dépannage de premier niveau de son installation

T7.6 Animer des réunions ou intervenir dans des conférences techniques

Base des ressources souhaitables :

- Documentations constructeurs panneaux photovoltaïques

  - Mise en œuvre et installation des panneaux solaires ; orientation, inclinaison

  - Problème de connectique et de câblage, association en série et en parallèle

  - Convertisseur d’énergie continu alternatif (onduleur)

- Dossier de demande d’ouvrage

- Dossier EDF vente énergie

- Kit de base chargeur solaire

- Moyens informatiques avec accès à Internet, kit logiciel : suite bureautique classique, Adobe Reader, tracé de schémas électriques

- Tarification d’énergie

- Problématiques de revente d’énergie

Mesurages :

- Voltmètre

- Ampèremètre

- Luxmètre

- Boussole

Référent Normatif:

C 15 100

Liens référents : (cités comme exemples mais non exhaustif)

http://www.bpsolar.fr/solaire/societe/chiffre.php

http://www.ciele.org/

http://www.photowatt.com/

http://www.solarcomlyon.fr/solarcomlyon_sites_isoles.htm

http://perso.wanadoo.fr/cross-technologies/cadres/crosssolair.html

http://www.solargie.com

http://www.meteofrance.com/FR/

Mots clés :

Albédo, azimut

## ETUDE DE BASE SUR LE CHAMP SOLAIRE – Première partie

(Durée conseillée 4 / 6 heures)

A partir des différentes technologies de cellules photovoltaïques et à partir d’une stratégie de mesurage que vous préciserez : faire le relevé des caractéristiques Vf= f(If) et comparer les résultats pour les régimes identiques suivants :

Ensoleillement identique, direction émission par rapport au plan normal de la cellule : 0, 30, 45, 60 et 90°, une mesure par le biais d’un système d’acquisition peut se révéler intéressant.

Vous êtes invités à parcourir avant tout les documents annexés dans les répertoires :

Partie 1 / documents techniques,

Partie 1 / informations

1)	Étude des différentes technologies de cellule :

    - En déduire pour chaque technologie de cellule du marché le modèle équivalent électrique et la valeur des paramètres : V0 et Ri de chaque type de cellule.

    - Comparez vos résultats avec ceux que l’on peut trouvez dans les documents ressources annexés.

    - On s’intéresse maintenant à la cellule 125*125 de chez photowatt (On utilise la documentation technique située dans le répertoire: \ partie 1\documentation technique\ cellule photowatt 125.125.pdf)

Les valeurs suivantes pour un ensoleillement de 1000W/m² on prendra par exemple le module de classe Ah.

- La valeur de la tension à vide Vf0,

- La résistance interne Rf de la cellule,

- La Puissance solaire reçue,

- La valeur du courant de court circuit de la cellule,

- Le rendement solaire-électrique cellule pour la puissance maximale de la cellule,

- Les pertes Joule dans la cellule pour la puissance maximale de la cellule,

- Le rendement solaire-utile pour la puissance maximale de la cellule

- la valeur de la résistance en régime inverse de la cellule.

2)	On exploite maintenant les documents constructeurs suivants :

Déterminer pour la cellule 125*125 de chez photowatt (On utilise la documentation technique située dans le répertoire: \ partie 1\documentation technique\

Panneaux solaires polycristallin photowatt doc technique.pdf

Le panneau de base est équipé de quatre rangées de 9 cellules solaires de 5 pouces² de surface, pour une tension nominale annoncée de 12V ; donnez le schéma équivalent interne de couplage des différentes cellules du panneau.

En admettant que le régime de fonctionnement soit le suivant : puissance typique 80W, irradiance (ensoleillement) 1000W/m², température 25°C.

- La valeur minimale de la puissance obtenue,

- La tension aux bornes du panneau à la puissance indiquée,

- Le courant débité,

- Le courant de court circuit,

- La tension en circuit ouvert,

- La résistance interne équivalente du panneau,

- Faire le schéma équivalent de couplage des différentes cellules du panneau,

- Le rendement global du panneau

- Que deviendrait le fonctionnement global d’un panneau en cas de panne d’une ou plusieurs cellules ?

- Que devient alors le fonctionnement général de l’installation ?

- Des dispositifs internes de protection vous paraissent ils prévus ou à prévoir ?

- Comment se comporterait un panneau, puis l’ensemble de l’installation, en cas d’occultation partielle ou totale d’un ou de plusieurs panneaux ?

- Quelles pourraient être les conditions naturelles ou extérieures amenant ce type de dysfonctionnement ?

- Connaissant maintenant les éléments caractéristiques des panneaux, déterminez la puissance dissipée par effet Joule en fonctionnement par cellule et ensuite pour l’ensemble du panneau solaire photovoltaïque. Quelles incidences sur le fonctionnement sont à prévoir ?

- Une augmentation de température sera a envisager au sein même du panneau solaire photovoltaïque ; que se passera t’il au niveau de la tension, du courant de sortie pour chaque panneau ? Quels sont les paramètres constructeurs qui traduisent ces évolutions ?

- Faire l’application numérique en admettant que la température de l’ensemble panneau solaire photovoltaïque passe de 25°C à 60°C, quel est des paramètres étudiés celui qui vous apparaît comme le plus influent ?

- Vous paraît-il important de suivre l’évolution de température du panneau photovoltaïque ? que pourriez-vous proposer comme solution technique pour détecter celle ci?

- On analyse le plan I = f. (V) du panneau solaire, la charge reliée au panneau est R = 4,5 ohms, déterminez le point de fonctionnement graphiquement. Quelles solutions pouvez vous préconisez pour obtenir le maximum de puissance produite. (Vous préciserez si un point de fonctionnement particulier est à privilégier et comment d’un plan pratique l’obtenir, pour ce point on envisagera l’installation dans sa globalité)

- Les panneaux solaires photovoltaïques sont donc des générateurs polarisés et seront éventuellement associés à des batteries d’accumulateur ou couplés à un onduleur en vue d’obtenir un courant alternatif couplable ou non au réseau, faut il prévoir des dispositifs de protection particuliers (problèmes : de liaison, d’échanges d’énergie, de couplage onduleur, synchronisation etc.)

- On admet dans un premier temps que l’ensemble des panneaux est maintenant en fonctionnement dans des conditions identiques à celles de départ ; quel sera le nombre de panneaux nécessaires pour obtenir la puissance globale souhaitée ?

- Quelle est la surface nécessaire en toiture pour l’implantation si l’on admet un coefficient de foisonnement de 1,04 ? La masse totale ramenée en toiture en négligeant les fixations et autres accessoires.

- Dans la configuration actuelle, quelle serait la valeur du courant continu global permettant d’obtenir la puissance souhaitée ? Cette solution vous parait elle judicieuse ou devrait on envisager une autre solution, si oui laquelle proposeriez vous par exemple ? (voir les valeurs de courant, les sections de câbles, les chutes de tension etc.)

- Quelle est la durée de vie annoncée par le constructeur d’un panneau solaire photovoltaïque ? la pérennité des performances ?

COMMUNICATION :

- Prévoir maintenant un exposé de synthèse analysant ce contexte, un compte rendu général incluant un ciblage du coût des capteurs et de la pose en toiture. Cet exposé sera d’une durée de 20 minutes maximum permettant de faire la synthèse des questions posées ci-dessus tout en faisant part de vos réflexions et suggestions.

Vous utiliserez les supports de communication les plus adaptés à cette présentation.