DIRECTION RESEAU

|  | Fiches de collecte de renseignements pour une étude détaillée dans le cadre du raccordement d'une installation photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution BT géré par le distributeur EDF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identification : | FOR-RES_28E |  |  |
|  | Version : | V4 | Nb de pages : 7 |  |

| Version | Date d’application | Nature de la modification | Annule et remplace |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 18/07/02 | Création |  |
| V2 | 23/05/05 | Remise en forme graphique pour le référentiel technique nouveau lien vers le site du distributeur EDF, mise en forme informatique |  |
| V3 | 19/10/05 | Mise à jours suite à la concertation, suppression de la protection de découplage type 2.2 |  |
| V4 | 05/10/2006 | Cohérence avec les fiches de collecte d'une installation non photovoltaïque |  |

RESUME AVERTISSEMENT Ce document indique les différentes fiches techniques à remplir par un demandeur dans le cadre d’une demande de raccordement d'une installation photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution BT géré par le distributeur EDF.

Fiche A1 : DONNEES GENERALES DU PROJET

DEMANDEUR

| Nom du demandeur (société ou particulier) |  |
| --- | --- |
| SIREN (si applicable) |  |
| Nom de l’agence |  |
| Adresse |  |
| Code Postal – Ville-Pays |  |
| Interlocuteur (Nom, Prénom) |  |
| Téléphone Fax e-mail |  |

| Le demandeur agit : | pour son propre compte en tant que mandataire du propriétaire de l’installation désignée ci-après (joindre la copie du mandat signé des 2 parties) |
| --- | --- |

CERTIFICATION DES DONNEES

| Date | Nom – Prénom du demandeur : Signature |
| --- | --- |

Fiche A1 (suite): DONNEES GENERALES DU PROJET

PROPRIETAIRE DE L’INSTALLATION (si différent du demandeur)

| Nom du propriétaire (société ou particulier) |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Code Postal – Ville-Pays |  |
| Interlocuteur (Nom, Prénom) |  |
| Téléphone Fax e-mail |  |

Fiche A1 (suite): DONNEES GENERALES DU PROJET

SITE DE PRODUCTION

| Nom |  |
| --- | --- |
| SIRET (facultatif) |  |
| Adresse |  |
| Code Postal – Ville |  |

| Indiquer le Responsable d’Equilibre s’il est déjà connu (exemple : EDF Obligation d’achat) |  |
| --- | --- |

| Référence du contrat de fourniture ou du contrat unique pour l’accès en soutirage | N° de contrat : Puissance souscrite : kVA |
| --- | --- |

| Je souhaite recevoir une offre de raccordement au réseau public : |  |
| --- | --- |
| en vue de l’injection totale de la production en vue de l’injection de l’excédent de la production (surplus, déduction faite de la consommation) | comportant les deux options d’injection de l’excédent ou totale l'électricité produite sera entièrement consommée sur le site et l'installation de comptage supplémentaire est inutile |

| Date prévisible de mise en service |  |
| --- | --- |

Fiche B : CARACTERISTIQUES DU SITE

CARACTERISTIQUES DU SITE

| Puissance de production maximale injectée au réseau public correspond à la puissance de raccordement en injection | kVA |
| --- | --- |
|  | ou 0 kVA (cas où l’électricité produite sera entièrement consommée sur le site) |

| Description des panneaux photovoltaïques à installer | Surface prévue : m2 Puissance de production totale : W crête |
| --- | --- |
| Type de raccordement au réseau souhaité | Monophasé Triphasé |
| Schéma de l’installation de production (valable uniquement pour les installations disposant de batteries ou de plusieurs onduleurs) | Joindre un schéma unifilaire. Indiquer sur le schéma l’ensemble des unités de production, l’organe de couplage de chaque unité de production, l’organe de découplage du site, le raccordement des auxiliaires et les connexions éventuelles aux installations de consommation. Référence du document : |

Fiche B : CARACTERISTIQUES DU SITE (suite)

DESCRIPTION DES ONDULEURS

| Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Marque : Type : Puissance nominale : W Monophasé Triphasé Nombre : | Marque : Type : Puissance nominale : W Monophasé Triphasé Nombre : | Marque : Type : Puissance nominale : W Monophasé Triphasé Nombre : | Marque : Type : Puissance nominale : W Monophasé Triphasé Nombre : |

Fiche B : CARACTERISTIQUES DU SITE (suite)

| Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Harmoniques Joindre la preuve de la conformité à la CEI considérée fournie par le constructeur et précisant le respect des émissions harmoniques en courant, rang par rang, jusqu'au rang 40 : - CEI 61000-3-2 pour les appareils de moins de 16A par phase - CEI 61000-3-4 pour les appareils de plus de 16A par phase - CEI 61000-3-12 pour les appareils de moins de 75 A par phase |  |  |  |
| Référence du document6 : | Référence du document6 : | Référence du document6 : | Référence du document6 : |
| Protection de découplage interne à l’onduleur (cocher ci-dessous oui ou non) La protection de découplage est obligatoire en application de l’article 12 de l’arrêté du 17 mars 2003. Elle peut être intégrée à l’onduleur si celui ci est conforme à la norme DIN VDE 0126 pour une puissance inférieure ou égale à 4,6 kVA avec un raccordement monophasé ou indépendante dans le cas contraire. Dans ce cas elle sera de type B.1. |  |  |  |
| Oui Joindre la preuve de conformité DIN VDE 01267 Référence du document6 : Non | Oui Joindre la preuve de conformité DIN VDE 01267 Référence du document6 : Non8 | Oui Joindre la preuve de conformité DIN VDE 01267 Référence du document6 : Non8 | Oui Joindre la preuve de conformité DIN VDE 01267 Référence du document6 : Non8 |

| Existence d’un stockage d’énergie Si oui, détail du dispositif de stockage de l‘énergie par batteries : | Oui Non Nombre de batteries : Capacité totale de stockage : kWh |
| --- | --- |

Nom du site ou à défaut, nom du demandeur

A défaut de référence contractuelle, il s'agit de la référence client indiquée sur vos factures d'électricité

Il n'y a pas d'offre de raccordement dans ce cas et seule une convention d'exploitation formalisera le raccordement au réseau de l'installation

- Cette puissance est égale au minimum entre la somme des puissances nomimales des onduleurs et la somme des puissances crête des panneaux photovoltaïques

kVA=kW car injection à cos (phi)=1

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

La preuve de conformité devra être fournie au distributeur au moyen de la déclaration de conformité du fournisseur concernant chacun des appareils mis en œuvre, rédigée suivant la trame au format de la norme NF EN ISO/CEI 17050-1

Vous devez alors équiper l’installation d’une protection de découplage de type B.1