- VMC Double Flux

- VM20

Perte de Pression et d’Energie

Analyse de l’Adaptabilité

du Système

- STI DD
Enseignement Transversal

- Année 2011 /  2012								Activité n° 08

1 - Objectifs de la séance

- Visualiser le concept de pressionAbsolue et Relative, Statique – Dynamique et Totale

- Comprendre la corrélation existante entre Débit d’air (Flux d’air) et Perte de Pression

- Comprendre l’adaptation d’un système aux contraintes de fonctionnement

La centrale VM20 sera positionnée dans les trois modes de fonctionnement (Absence, Cuisine et Boost), grâce au système de télécommande.

2 - Introduction

Le système VM20 présenté ici de manière didactisé, équipe principalement des logements ou des pavillons, allant du T2 (2 pièces principales type chambre et séjour) au T5 et plus. Précisément ici, la VMC DuolixMax équipe un T3.

Il est équipé de conduits permettant de véhiculer l’air extérieur hygiénique dans l’habitat puis de reprendre cet air chaud dans les pièces de service (SdB, WC et Cuisine) pour le rejeter à l’extérieur au travers de bouches spécifiques.

Cet air neuf pourra, suivant certains scénarios de fonctionnement, récupérer de la chaleur de l’air chaud intérieur rejeté grâce à un échangeur de chaleur sensible.

Cet équipement permet trois modes de fonctionnement :

- Mode Absence : 	Cas où le logement est inoccupé. Le débit total est réduit à son minimum

- Mode Cuisine :	Cas où le logement est occupé. Le débit total extrait est augmenté

manuellement pour prendre en compte l’extraction des effluents

de la préparation de repas pendant un temps défini (30min). Au-delà de ce temps le débit d’air extrait en cuisine retombe à sa valeur minimale.

- Mode Boost :	Cas de la sur-ventilation nocturne en été. Rafraîchissement des locaux par 			augmentation des débits totaux entrants et extraits

Le mode activé est repérable sur la télécommande :

On se propose au cours de cette activité d’étudier le principe de fonctionnement de ce dispositif de ventilation permettant une économie d’énergie certaine et particulièrement :

- la consommation énergétique instantanée d’un tel système.

- le comportement énergétique du ventilateur d’extraction face à la modulation de puissance ;

Durant l’activité, vous serez amenés à réaliser des expérimentations et des relevés de mesure. L’ensemble de vos conclusions seront rédigées sous la forme d’un compte-rendu et sur des documents réponses fournis en annexe à ce document.

Il est conseillé d’effectuer des copies d’écran durant l’activité afin d’illustrer votre travail de restitution qui peut également être rédigé sous forme numérique.

Positionnement des Prises de Mesures

Afin de répondre aux objectifs visés ici, un certain nombre de relevés par points de mesures vont être réalisés. Trois modes de relevés vont être observés :

- Directement à l’aide de l’instrumentation du support VM20

- Vitesses d’air, en m/s

- Pressions, en Pa (Pascal) :

Ces tubes seront fixées sur des prises spécifiques mises en place sur le support VM20 étudié, comme l’indique l’image ci-dessous, mais aussi à des endroits spécifiques du circuit telle que la sortie d’air du caisson (ou l’entrée !)

Prise de mesures à positionner sur les points de mesures du support VM20

Prise de mesures non raccordée pour les travaux demandés

Façade du support   Au bas des sorties d’air (AN3 et AV3)

- Les différents points de mesures autour des ventilateurs sont ainsi définis :

- Par l’intermédiaire des exécutables Labview, fourni avec le support :

- Intensité absorbée par un moteur de ventilateur, en Ampère

 Exécutable :

- Vitesse et fréquence de rotation du moteur, en tr/min et en Hz

-  Exécutable :

- A l’aide de l’appareillage de mesures :

- Pince ampèremétrique, en A

- Appareillage de mesures de consommation :

- Tension d’alimentation, …en V

- Facteur de puissance, …cos

Vous visualiserez

- La conséquence du positionnement d’une sonde de pression dans le flux d’air sur la signification de la valeur obtenue,

- La résistance que rencontre l’air, obtenue au travers de la mesure de la pression différentielle, lors de son passage dans des accidents de parcours (iris, coudes, tés, bouches, …) et de son transport,

- L’énergie reçue par un flux d’air au travers de l’action d’un ventilateur

et matérialiserez :

- Le concept de Pressions d’air

- Le bilan énergétique d’un flux d’air permettant sa circulation dans un réseau

Energie totale perdue par le flux (résistance) = Energie développée par le ventilateur

Pour assurer la Circulation de l’Air !

Vous en quantifierez:

- Des Flux d’air véhiculés, autrement appelés Débits Volumiques d’Air, notation « Qv » en m3/h

- Des Variations de Pressions en Pa (Pascal) significative de l’énergie perdue ou gagnée par l’air, fonction des débits volumiques d’air véhiculés

- L’énergie reçue par le flux d’air, donc la puissance reçue par l’air, provenant de l’action du moto-ventilateur

- Des puissances électriques consommées par le moteur du ventilateur d’extraction

Vous analyserez l’impact des variations de pressions sur :

- Sur les consignes fournies par le système de régulation permettant l’adaptation du moteur du ventilateur d’extraction aux contraintes demandées (Modes de fonctionnement, simulation de résistance au passage de l’air)

- La consommation d’énergie que représente la modulation du débit d’air au travers de l’échangeur

Principe de la circulation d’air(en extraction)

et

de l’adaptabilité du Système VM20

(Modes de fonctionnement et Réseau aéraulique)

Le système est constituée de 2 groupes ventilateurs (extraction d’air vicié et insufflation d’air neuf) comprenant chacun :

- Un ventilateur centrifuge

- Un moteur à courant continu à aimants permanents (brushless)

- Une carte d’alimentation et de commande

Chaque groupe est piloté par un signal MLI (Modulation de Largeur d’Impulsion) généré par la carte de commande générale de la VMC à partir des informations de la télécommande.

Ce signal MLI varie lors d’un changement de mode de fonctionnement et n’intervient qu’en tant que consigne dans le fonctionnement.

La régulation de débit est effectuée directement par le groupe ventilateur à partir des données de fonctionnement mesurées par la carte d’alimentation et de commande (puissance, vitesse de rotation).

Le groupe ventilateur va donc ajuster en permanence la vitesse de rotation du ventilateur pour maintenir un débit égal à celui paramétré, fonction du mode de fonctionnement et de la résistance que l’air va rencontrer dans le réseau.

Plus cette résistance sera importante et plus le ventilateur générera une énergie plus importante afin d’obtenir le débit souhaité.

3- Pression - Perte d’énergie – Bilan énergétique :

Les sciences physiques définissent la notion de pression dans une section droite donnée (notée « P »). Toutefois le positionnement de la sonde de pression et la valeur qui va découler de la mesure revêt une attention toute particulière. En effet, suivant le branchement des tubes de mesures et leur positionnement dans la section de mesures, on peut obtenir :

- Une pression Statique « Ps » : Branchement perpendiculaire au sens de circulation du flux supérieure ou inférieure à 0 !

- Une pression dynamique « Pd » : Fonction de la valeur de la vitesse d’air

Pdynamique=ρair×w2air2  en Pa  : correspondant à l'énergie cinétique de l'air au point de mesure

- Une pression totale : Somme des pressions statique et dynamique

La mesure d’une pression peut se faire à l’aide de tubes (dits aussi Tubes en U). Pour le travail à réaliser ici, le tube en U sera remplacé par l’appareil « B7 » disposé sur le banc.

Représentation générale :

Dans la section d’aspiration (point AV2) ou de refoulement (point AV3) la pression totale s’écrira :

PTAv2 = PsAv2 +  PDAv2 et                         PTAv3 = PsAv3 +  PDAv3

Section « Av2 » (aspiration)				Section « Av3 »(refoulement)

PsAv3

PdAv3

PtAv3

PtAv2

PsAv2

PdAv2

Représentation réelle :

PtAv2

PsAv2 = - 63

PdAv2

« Av2 »

Tube laissé à l’air libre

=

Récupération de la pression atmosphérique

Branchement perpendiculaire

=

Mesure de la pression Statique : Ps

La mesure de pression statique ainsi réalisée est dite : Pression Relative (> ou < 0 !!)

L’énergie développée par le moto-ventilateur (d’extraction ici) sera évaluée en réalisant l’opération :

Pt = (PtAV3 – PtAV2)  en Pa  [ou J/m3 d’air déplacé]

- Phase de relevés :

- Mise en place des réseaux de soufflage et d’extraction :

Tous les IRIS seront en position 0 (tout ouvert)

- Activation du mode : ABSENCE

IRIS diamètre 125mm

- Mesures :

En utilisant l’appareil « B7 » indiquez les valeurs des pressions obtenues aux points énoncés dans le tableau ci-dessous :

|  | Points de mesure | Pression relative lue en Pa | Indicateur | Vitesse de l’air en m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Non raccordé | 0 | = 0 | 0 |
| Ventilateur de soufflage | AN2 |  | < 0 |  |
|  | AN3 |  | > 0 |  |
| Ventilateur d’extraction | AV2 |  | < 0 |  |
|  | AV3 |  | > 0 |  |

- Phase d’exploitation :

Déterminez, en chacun de ses points, la valeur des pressions Statique, Dynamique et Totale

|  | Points de mesure | Pression Statique en Pa | Pression Dynamique En Pa | Pression Totale En Pa |  | Energie fournie par les ventilateurs en J/m3 (ou Pa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Non raccordé | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Ventilateur de soufflage | AN2 |  |  |  |  |  |  |
|  | AN3 |  |  |  |  |  |  |
| Ventilateur d’extraction | AV2 |  |  |  |  |  |  |
|  | AV3 |  |  |  |  |  |  |

Nota : Masse volumique de l’air :  = 1,2 kg/m3

- Phase de d’analyse :

Lors de la phase de soufflage ou d’extraction d’air, l’air est pris à la valeur de la pression atmosphérique et rejetée à la même valeur. En valeur relative, on dit que la pression relative de la pression atmosphérique est égale à 0 !

En observant vos résultats précédemment obtenus, répondez aux questions ci-dessous :

| 1 | Pourquoi la pression statique aux points AN2 ou AV2 est-elle inférieure à 0 ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pourquoi la pression statique aux points AN3 ou AV3 est-elle supérieure à 0 ? |  |  |
| 3 | Que représente la différence de pression entre : | (AN3 – AN2) : |  |
|  |  | (AV3 – AV2) : |  |
| 4 | Comment s’est traduite l’énergie reçue par l’air au passage dans le(s) ventilateur(s) ? A quoi sert cette énergie ? |  |  |
| 5 | Une pression dynamique peut-elle être inférieure à 0 ? Pourquoi ? |  |  |

- Phase de synthèse :

| 1 | Une pression statique est obtenue grâce à un tube ou une prise de pression positionnée : | - Parallèlement au sens du flux d’air |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Perpendiculairement au flux d’air |  |
| 2 | Une pression dynamique est calculée par la relation : | Pdynamique= en ______ |  |
| 3 | Une pression totale d’un flux en un point donné représente : |  |  |

Quelle relation pourrait-on mettre en place afin de passer d’une énergie développée (ou travail volumique des ventilateurs) en J/m3 à une puissance fournie à un flux d’air en W (ou J/s) ?

W=      J   s    =       J   m3   ×

Soit :				Putile ventilateur=      _____    -    _____      ×    _______

4- Adaptabilité du système VM20 :

Vous avez pu observer, pour un mode de fonctionnement du système (ABSENCE), qu’un ventilateur délivrait une certaine énergie pour mettre en mouvement le flux d’air.

Toutefois, ce système de récupération de chaleur peut être adapté à tout type de pavillon (à partir du T3 : trois pièces principales). Mais, tous les pavillons ne se ressemblent pas et les longueurs de raccordements entre les bouches de soufflage et d’extraction peuvent être très éloignées du caisson de récupération d’énergie.

Dans de tels cas de figure, le constructeur n’a pas prévu des ventilateurs de différentes puissances, mais bien le même système adaptatif pour les cas les plus courants de structures de pavillons.

Nous allons ici observer le comportement du ventilateur d’extraction, pris en un seul mode (ABSENCE), lors d’une augmentation de la résistance subit par l’air extrait au travers d’un petit subterfuge.

- Phase de relevés :

- Mise en place des réseaux de soufflage et d’extraction :

Tous les IRIS seront en position 0 (tout ouvert)

- Activation du mode : ABSENCE

IRIS diamètre 125mm

- Subterfuge : En utilisant le mode ABSENCE, vous allez simuler une augmentation de la résistance de l’air dans le réseau d’extraction en fermant les iris :

    - Dans un premier temps, disposé après la bouche « WC »

    - Dans un deuxième temps, disposé après la bouche « WC » et « Cuisine »

- Mesure :

Attendre systématiquement 5 minutes avant toutes nouvelles modifications des iris !

Le réseau étudié est représenté ci-dessous :

Mesure de la vitesse de l’air extrait permettant d’obtenir le débit d’air

Diamètre du conduit 125mm

Extraction totale d’air vicié

Extraction d’air vicié

Pour assurer une visibilité dans les mesures, cette réalité sera transformée en un schéma aéraulique de principe comme suit :

Lors du lancement de la phase de relevés, vous utiliserez deux exécutablesLABVIEW :

- Courant _ Tension : 	permettant de lire la valeur de l’intensité absorbée par le moteur du ventilateur

- Ventilateur :		permettant d’obtenir les valeurs :

. Consigne du ventilateur en %

. Vitesse d’air (si option VM22), sinon par lecture à l’air de l’option VM21

. Vitesse de rotation du moteur en tr/min

. Fréquence du courant en Hz

De la même façon, à chaque changement de position des iris, vous relèverez la tension et le cos de l’installation à l’aide de l’appareil de mesures :

En utilisant toutes les indications ci-dessus, renseignez le tableau de valeurs fourni en Annexe 1.

Remarque :

Afin d’augmenter les écarts de mesures entre les trois cas de figures, il sera possible de déposer :

- Dans le cas n°2 : la bouche WC et la remplacer par une feuille

- Dans le cas n°3 : la bouche WC et la bouche Cuisine

On remplacera alors la bouche par une feuille de papier ou tout support permettant de réaliser une fermeture quasi complète de la circulation de l’air au travers de l’orifice ainsi bouché.

Dans ce cas, vous pourrez utiliser les Annexes 1bis et 2 bis pour reporter vos résultats.

Chaque situation de configuration du réseau d’extraction étudiée présente l’avantage de proposer des cas de figures dans lequel le système devra s’adapter afin d’assurer les besoins d’extraction d’air.

Nous allons exploiter les mesures afin d’évaluer l’impact énergétique de l’augmentation de la résistance créée par la fermeture des iris, analyser le fonctionnement proposé puis conclure quant à l’adaptabilité du système.

- Phase d’exploitation :

A l’aide des mesures réalisées et indiquées en annexe, renseignez le tableau ci-dessous :

|  | Cas n°1 | Cas n°2 | Cas n°3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre réseau d’extraction en mm | 125 |  |  |
| Vitesse d’air en m/s |  |  |  |
| Débit d’air extrait en m3/h |  |  |  |
| Pression différentielle P = (PAV3 – PAV2) en Pa |  |  |  |

Estimez les Energies et le Puissances utiles du ventilateur et électriques absorbées du moteur dans les trois cas. Renseignez le tableau ci-après :

Rappel :	Puissance utile reçue sur l’air :		Pu =  Qv ×   PAV3 - PAV2

Puissance électrique en monophasé :	Pélec=  U ×  I ×  Cos ϕ

|  | Cas n°1 | Cas n°2 | Cas n°3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance utile du ventilateur (ou reçue par l’air)en W |  |  |  |
| Puissance électrique en W |  |  |  |
| Rendement du moto-ventilateur en % |  |  |  |

- Phase de synthèse :

| 1 | Comment se comporte le débit d’air mis en jeu par le moto-ventilateur lors de l’activation des trois cas de figure proposés ? | Constant ? |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Augmente ? |  |
|  |  | Diminue ? |  |
| 2 | La consommation énergétique du moto-ventilateur est-elle : ………………………… | Constante ? |  |
|  |  | En augmentation ? |  |
|  |  | En régression ? |  |

Tracez sur la courbe caractéristique du ventilateur fourni en Annexe 2, l’évolution de la pression différentielle P en fonction du débit d’air extrait : P = (PAV3 – PAV2) = f(Qv).

Comment se déplace le point de fonctionnement ? Quel est l’intérêt du système ainsi mis en place par le fabricant ? Vous argumenterez vos réponses en précisant les avantages et les inconvénients observés.

Indiquer votre conclusion au-dessus de la courbe de l’Annexe 2 !

ANNEXE 1 : Adaptabilité du système VM20 - Phase de Relevés

| Cas n°1 : Les deux IRIS ouverte (en position 0) | Cas n°2 : IRIS « WC » Position7 – IRIS « Cuisine » Position 0 |
| --- | --- |
| Pression AV1 : ____ Pa Courant / Tension; Ventilateur; Appareil autonome. I = _____ A; C; _____ %; U; _____ V. N; ______tr/min. Cos ; ______. f; ______ Hz. Filtre Rejet d’air à l’extérieur Vitesse d’air : ____ m/s Pression AV3 : ____ Pa Pression AV2 : ____ Pa | Pression AV1 : ____ Pa Courant / Tension; Ventilateur; Appareil autonome. I = _____ A; C; _____ %; U; _____ V. N; ______tr/min. Cos ; ______. f; ______ Hz. Filtre Rejet d’air à l’extérieur Vitesse d’air : ____ m/s Pression AV3 : ____ Pa Pression AV2 : ____ Pa |

Cas n°3 : IRIS « WC » Position7 – IRIS « Cuisine » Position 7

Pression AV1 : ____ Pa Courant / Tension; Ventilateur; Appareil autonome. I = _____ A; C; _____ %; U; _____ V. N; ______tr/min. Cos ; ______. f; ______ Hz. Filtre Rejet d’air à l’extérieur Vitesse d’air : ____ m/s Pression AV3 : ____ Pa Pression AV2 : ____ Pa

Nota : Attention aux signes des valeurs des Pressions mesurées !!

ANNEXE 1 bis : Adaptabilité du système VM20 - Phase de Relevés – Autres possibilités de mesures

| Cas n°1 : Les deux IRIS ouverte (en position 0) | Cas n°2 : Bouche « WC » fermée – Bouche « Cuisine » Ouverte |
| --- | --- |
| Pression AV1 : ____ Pa Courant / Tension; Ventilateur; Appareil autonome. I = _____ A; C; _____ %; U; _____ V. N; ______tr/min. Cos ; ______. f; ______ Hz. Filtre Rejet d’air à l’extérieur Vitesse d’air : ____ m/s Pression AV3 : ____ Pa Pression AV2 : ____ Pa | Pression AV1 : ____ Pa Courant / Tension; Ventilateur; Appareil autonome. I = _____ A; C; _____ %; U; _____ V. N; ______tr/min. Cos ; ______. f; ______ Hz. Filtre Rejet d’air à l’extérieur Vitesse d’air : ____ m/s Pression AV3 : ____ Pa Pression AV2 : ____ Pa |

Cas n°3 : Bouches « WC » et « Cuisine » fermées

Pression AV1 : ____ Pa Courant / Tension; Ventilateur; Appareil autonome. I = _____ A; C; _____ %; U; _____ V. N; ______tr/min. Cos ; ______. f; ______ Hz. Filtre Rejet d’air à l’extérieur Vitesse d’air : ____ m/s Pression AV3 : ____ Pa Pression AV2 : ____ Pa

Nota : La fermeture des bouches peut se faire à l’aide d’une feuille de papier A4 ou tout autre support permettant une fermeture QUASI-TOTALE de la bouche !

ANNEXE 2 : Synthèse Générale – Adaptabilité du système VM20

Conclusion générale

ANNEXE 2 bis : Synthèse Générale – Adaptabilité du système VM20 –Autre cas de mesures

Conclusion générale