ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS

280 Rue Edouard Daladier 84 200 CARPENTRAS

Tél :04 90 60 05 68 - Fax :04 90 60 66 26

Site : http://www.erm-automatismes.com/

E-Mail : Contact@erm-automatismes.com

1	DIAGNOSTIC DE PANNES ET REMEDES	1

2	GUIDE D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN PERIODIQUE	2

2.1	Fichier historique	3

2.2	Rapport d'intervention	4

2.3	Etapes de consignation d'un système	7

3	Fin de vie	9

Dossier technique

F2.4 – Instructions de maintenance

# DIAGNOSTIC DE PANNES ET REMEDES

Quelques situations de dysfonctionnement peuvent survenir sur l'équipement. Les principaux cas et les remèdes associés sont définis dans le tableau ci-dessous.

| Dysfonctionnement observé | Causes probables | Remèdes |
| --- | --- | --- |
| La VMC ne démarre pas | - Machine hors tension. - VMC non raccordée. - Q1 et/ou Q2 déclenché(s) | - Brancher la prise électrique et/ou basculer le sectionneur principal sur ON. - Vérifier que le câble d’alimentation de la VMC soit raccordé sur le coffret et sur la VMC - Enclencher Q1 et/ou Q2 |
| Les débits mesurés sont anormalement bas | - Filtre(s) colmaté(s) - Fuites | - Vérifier l’état des filtres - Vérifier la présence de tous les bouchons sur les piquages et le bon serrage des colliers aux raccords de tuyauterie |
| La télécommande de la VMC ne s’allume pas | - Piles épuisées | - Changer les piles |
| Aucune valeur pour les mesures sur les BNC | - Machine hors tension. - Q1 et/ou Q2 déclenché(s) - Fusible Q3 grillé - Alimentation 24VCC U1 non opérationnelle | - Brancher la prise électrique et/ou basculer le sectionneur principal sur ON. - Enclencher Q1 et/ou Q2 - Remplacer Q3 - Vérifier l’état du voyant sur U1 et contacter ERM |

Toutefois, si un dysfonctionnement du système subsiste, contacter la société ERM :

280, rue Edouard Daladier

84200 Carpentras (Vaucluse-France)

Tél. : +33 (0)4 90 60 05 68

Fax : +33 (0)4 90 60 66 26

E-mail=contact@erm-automatismes.com

Site internet : http://www.erm-automatismes.com

# GUIDE D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN PERIODIQUE

Le système doit être inspecté et entretenu périodiquement afin d’assurer son bon fonctionnement.

Le tableau ci-dessous indique le programme de contrôle à suivre et les opérations d’entretien nécessaires pour une utilisation hebdomadaire de l'équipement.

| Liste des points à maintenir et opérations à effectuer | Périodicité des interventions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| Nettoyer l'équipement | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q |  |
| Vérifier l'état des filtres de la VMC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Vérifier la tenue mécanique des éléments | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

Nota : 		h = hebdomadaire

q = quotidien

## Fichier historique

DOCUMENT DE TRAVAIL A COMPLETER

## Rapport d'intervention

DOCUMENT DE TRAVAIL A COMPLETER

DOCUMENT DE TRAVAIL A COMPLETER

DOCUMENT DE TRAVAIL A COMPLETER

## Etapes de consignation d'un système

| DOCUMENT DE TRAVAIL A COMPLETER ETAPES DE CONSIGNATION D’UN SYSTEME (Respect du code du travail, décret du 14 novembre 1998 article 49) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPE DE CONSIGNATION | NATURE DU RISQUE |  |  |
|  | ELECTRIQUE | CHIMIQUE | MECANIQUE |
| 1-SEPARATION | Mise hors tension du circuit Article 7-6 de la NFC 63-130 de puissance par boîtier canalis ou sectionneur de commande (si indépendant) alimentation de secours (après autorisation) | Suppression des arrivées : de fluides de solides circuit auxiliaire | Coupure de la transmission : de l’énergie y compris de secours et accumulateur d’énergie |
| 2-CONDAMNATION ET SIGNALISATION | Boîtier canalis déconnecté (Fusibles enlevés) Sectionneur cadenassé (Clef enlevée) 2.1 Signalisation de consignation visible : Par panneaux, bandeau Zébré 2.2 Barrière de protection entourant le système : | Robinet ou vanne…condamné (pour fluide) Tiroir condamné (pour solides) Par panneaux, bandeau zébré | Elément de transmission Supprimé (ex : courroie …) Décomprimé (ex : ressort …) |
| 3-PURGE | Mise à la terre du circuit (Opération à effectuer après l’étape 4 : vérification) Décharge des condensateurs | Vidange Nettoyage Elimination d’atmosphère inerte ou dangereuse Ventilation | Mise au niveau d’énergie le plus bas par : Arrêt des mécanismes, y compris volant d’inertie. Equilibre stable (point mort bas) ou calage mécanique Mise à la pression atmosphérique |
| 4-VERIFICATION | Pas de tension* entre : Phases Phase-neutre Phase ou neutre et terre * d’après NF C 18-310 ou 311 * Vérificateur de tension normalisé, à l’exclusion de : voltmètre, tournevis testeur, ……. | Pas de pression Pas d’écoulement | Absence d’énergie par : Pression Mouvement |
| OBSERVATIONS : Afin de s’assurer de la bonne identification des différents éléments sur lesquels portera l’intervention, les schémas, les plans, éléments de repérage, etc.… devront être lisibles, permanents et à jour. |  |  |  |

DANGER

EQUIPEMENT CONSIGNE

Par M. : ………………………………………

SERVICE : ………………………………….

TRAVAUX EN COURS

NE PAS METTRE EN SERVICE

# Fin de vie

Lorsqu’elle arrive en fin de vie, la machine doit être mise au rebut. Dans ce but, elle doit être démontée afin de séparer les composants de matériaux différents : métaux, plastiques, déchets généraux… Ces éléments devront être emmenés en déchetterie et déposés dans les containers appropriés.