1	PREAMBULE	1

2	utilisation DE AQ10 avec LA VMC DOUBLE FLUX VM20	4

2.1	Raccordement  de l’AQ10 à la VMC double flux VM20.	4

2.2	Utilisation des exécutables	4

2.2.1	Utilisation de l’interface	4

2.2.2	Utilisation le la légende des courbes	5

2.2.3	Utilisation des curseurs	6

2.3	Mesure signal tachymètre et consigne d’un ventilateur	7

2.4	Mesure de la tension et du courant d’alimentation de la VMC	9

2.5	Mesure des échanges thermiques produits par l’échangeur	11

2.6	Mesures mobiles	13

2.7	Exploitation des données d’acquisition	15

# PREAMBULE

Ce système à la possibilité de fonctionner en association avec la Centrale d’acquisition USB – AQ10 permettant ainsi d’acquérir les données des différentes mesures sur un ordinateur via des exécutables programmés sous LabVIEW (ou directement via les programmes LabVIEW).

Veuillez suivre la procédure d’installation et d’utilisation de la Centrale d’acquisition USB – AQ10 afin de relier correctement les deux systèmes entre eux.

Après avoir pris connaissance du dossier technique de l’AQ10 :

Il faut procéder à l’importation des configurations des voies. Pour ce faire, lancez le fichier CONFIGDATA_VM20.NCE qui se trouve dans le répertoire :

D :\PGVM20\PGVM2000005A_IMPORTATION_CONFIGURATION du DVD-ROM ERM.

La fenêtre suivante apparait :

Cliquez sur Suivant :

Cliquez sur Importer.

Cliquez sur Terminer : le module d’acquisition de données est prêt à être utilisé avec la VMC double flux instrumentée VM20.

Copiez le dossier D:\ PGVM20\PGVM2000003A_EXECUTABLE_LABVIEW qui se trouve sur le DVD-ROM ERM sur le Bureau de votre ordinateur.

Le dossier D:\ PGVM20\PGVM2000003A_EXECUTABLE_LABVIEW contient :

- Un dossier Ventilateur dans lequel est présent un exécutable Ventilateur.exe permettant d’acquérir le signal du tachymètre (Tension tachymètre - voie 4), la consigne de vitesse (Tension consigne ventilateur  - voie 3) pour l’un des deux ventilateurs (insufflation ou extraction) et la vitesse de l’air (voie 5).

- Un dossier Courant Tension dans lequel est présent  un exécutable Courant Tension.exe  permettant  d’acquérir la tension d’alimentation de la VMC (voie 3) et le courant d’alimentation de celle-ci (voie 4).

- Un dossier Echanges thermiques dans lequel est présent un exécutable Echanges thermiques.exe  permettant  d’acquérir une pression différentiel aux bornes d’un filtre (voie 5) et plusieurs température (si option VM22) :

  - Température soufflage air neuf (voie 1)

  - Température soufflage air vicié rejet (voie 2)

  - Température entrée d’air vicié cuisine (voie 3)

  - Température entrée d’air neuf extérieur (voie 4)

- Un dossier 6 voies mesures mobiles dans lequel est présent  une exécutable 6 voies mesures mobiles.exe permettant  d’acquérir les signaux suivants :

  - Température B5 (voie 0)

  - Hygrométrie relative (voie 1)

  - Température B6 (voie 2)

  - Vitesse de l’air (voie 3)

  - Pression différentielle (voie 4)

  - Température B8 (voie 5)

Pour démarrer une acquisition : double cliquer sur  l’exécutable correspondant

# utilisation DE AQ10 avec LA VMC DOUBLE FLUX VM20

## Raccordement  de l’AQ10 à la VMC double flux VM20.

Matériel nécessaire :

- Centrale d'acquisition USB Multivoies avec cordon BNC (Option AQ10)

- Sonde différentielles (Option AQ11) – Calibrage possible 1/20 ou 1/200

- Pince de courant AC (Option AQ12) - Calibrage possible 1V/Ampère (10A max) ou 1mV/Ampère (100A max)

## Utilisation des exécutables

### Utilisation de l’interface

Remarque :

Lors de l’arrêt du programme le bouton suivant apparaît          , il permet de relancer le programme.

### Utilisation le la légende des courbes

Lire la légende des courbes :

Sélectionner les voies à afficher :

Il est possible de choisir les voies à afficher sur le graphe en décochant simplement la (ou les) voie(s).

Changer la couleur du tracé :

Effectuer un clic gauche sur la couleur de la courbe dans la légende des curseurs, puis cliquer sur Couleur et choisir la nouvelle couleur à affecter au tracé.

### Utilisation des curseurs

Créer des curseurs :

Effectuer un clic droit dans le tableau de curseurs, choisir Créer un curseur, puis Tracé unique. Un nouveau curseur apparaît dans le tableau des curseurs et sur le graphe.

Attribuer un curseur à une courbe :

Effectuer un clic droit sur le curseur à modifier, choisir Attacher à, puis cliquer sur la courbe sur laquelle attacher le curseur.

Changer la couleur d’un curseur :

Effectuer un clic droit sur le curseur à modifier, choisir Attributs, puis Couleur et ensuite choisir la nouvelle couleur à affecter au curseur.

## Mesure signal tachymètre et consigne d’un ventilateur

Exécutable : Ventilateur.exe

Objectif :

- Le signal du tachymètre est un signal carré d’amplitude ~10V et de fréquence variable de 0Hz (ventilateur arrêté)  à ~50Hz. A travers l’acquisition, nous calculons à partir de sa fréquence, la vitesse de rotation (tr/min) du moteur.

Ce signal peut varier suivant le signal de consigne envoyé au ventilateur et suivant le passage des bouches de soufflage.

- Le signal de consigne du ventilateur est une MLI (Modulation de Largeur d’Impulsions) d’amplitude ~9V et de fréquence 10KHz. Sur l’interface de l’exécutable la MLI est convertie sous forme d’une consigne de 0% à 100%.

Ce signal peut varier suivant le mode d’utilisation de la VMC (mode normal, mode cuisine, mode absence ou mode boost) et selon la consigne d’asservissement du débit d’air.

Interface :

## Mesure de la tension et du courant d’alimentation de la VMC

Exécutable : Courant Tension.exe

Objectif :

- La tension d’alimentation de la VMC est la tension réseau,  230Veff  et fréquence 50Hz. Sur l’interface de l’exécutable la valeur max de la tension est visible sur le graphe et la valeur RMS est calculée.

Cette tension ne doit que très peu varier.

- La valeur du courant d’alimentation de la VMC permet de visualiser le courant qu’elle consomme en fonction des différents modes de fonctionnement.

Ce signal peut varier suivant le mode d’utilisation de la VMC (mode normale, mode cuisine, mode absence ou mode boost) et suivant le passage des bouches de soufflage.

Interface :

## Mesure des échanges thermiques produits par l’échangeur

Les calculs effectués par cet exécutable sont exacts seulement dans le cas suivant :

- les flux d’air  passent par l’échangeur

- Débit d’entrée air neuf = Débit d’entrée air vicié

- Débit soufflage air neuf = Débit soufflage air vicié.

Note :

Débit soufflage air neuf = Débit soufflage chambre 1 + Débit soufflage chambre 2 + Débit soufflage séjour

Débit entrée air vicié = Débit entrée air salle de bain + Débit entrée air WC + Débit entrée air cuisine

Exécutable : Echanges thermiques.exe

Objectif :

- Différentes valeurs de températures sont acquises :

  - Température soufflage air neuf (voie 1)

  - Température soufflage air vicié rejet (voie 2)

  - Température entrée d’air vicié cuisine (voie 3)

  - Température entrée d’air neuf extérieur (voie 4)

Ces quatre mesures permettent de calculer la puissance air neuf, la puissance air vicié et la puissance max. A partir de ces puissances calculées, il nous est donc possible d’en déduire l’efficacité de l’échangeur.

Ces mesures peuvent varier en fonction de températures extérieures et intérieures et du mode de fonctionnement. !

- La mesure de pression différentielle permet d’en déduire le niveau d’encrassement des filtres et de l’échangeur.

Cette mesure peut varier suivant le niveau d’encrassement des filtres et de l’échangeur.

Interface :

Afin d’être dans des conditions réels, veuillez renseigner les champs :

- Débit Soufflage air neuf

- Débit entrée air vicié

Pour cela, utiliser l’une des deux méthodes possibles :

- Mesurer à l’aide du cône de débit et de l’appareil portatif Kimo ces deux débits sur la machine (recommandé)

- Utiliser les valeurs de débits présentes dans la fiche de control de la machine (fiche jointe à la machine au moment de l’envoi)

Dans le cas contraire, les valeurs par défaut de l’exécutable sont les suivantes :

|  | Mode Normal / Absence | Mode Cuisine | Mode Boost |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit Soufflage air neuf | 90 | 105 | 285 |
| Débit entrée air vicié | 90 | 105 | 200 |

Afin de trouver des valeurs, de puissance et d’efficacité,  significatives il est recommandé d’avoir un réel écart de température entre l’extérieur et l’intérieur.

## Mesures mobiles

Exécutable : 6 voies mesures mobiles.exe

Objectif :

- Les mesures suivantes sont des mesures mobiles :

  - Température B5

  - Hygrométrie relative

  - Température B6

  - Vitesse de l’air

  - Pression différentielle

  - Température B8

Interface :

## Exploitation des données d’acquisition

Fichier d’acquisition :

Un fichier .tdms horodaté (JJ-MM-AAAA_HHhMM.tdms exemple => 28-01-2011_15h35.tdms) est créé à chaque fois que vous lancez une acquisition, il se situe dans le même répertoire que l’exécutable. Ce fichier est vide (taille du fichier < 1ko) si vous n’avez pas cliqué sur Enregistrer durant une acquisition.

Il existe deux façons de le lire :

- Double cliquez sur l’icône, un document Excel s’ouvre, vous pouvez retrouver dans la deuxième feuille de calcul du document tout les points relevés lors de l’acquisition.

- Lancer le fichier Lire tdms.exe contenu dans le répertoire :
\PGAQ10\PGAQ1000003A_EXECUTABLE_LABVIEW\Lire tdms. 
Cet exécutable vous permet de choisir les courbes à visualiser, zoomer et vous déplacer sur celles-ci.

Lire les fichiers d’acquisition :

Afin de lire les données dans les fichiers .tdms, se référer au document DTAQ1000003C - F2_2_Installation_et_utilisation_AQ10.doc présent dans le répertoire DTAQ10 du DVD-ROM fourni avec la Centrale d’acquisition USB Multivoies AQ10.

# Text boxes

ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS

280 Rue Edouard Daladier 84200 CARPENTRAS

Tél :	04 90 60 05 68		-		Fax :	04 90 60 66 26

Site : http://www.erm-automatismes.com/

E-Mail : Contact@erm-automatismes.com

Dossier technique

F2.3 – Utilisation avec AQ10

Bouton pour arrêter le programme

Enregistrer l’acquisition

Echelle d’amplitude

Légende des courbes

Echelle de temps

Tableau de curseurs

Graphe pour visualiser les voies choisies à l’instant t.

Barre de défilement

Palette du graphe

Zoomer

Déplacer

Déplacer un curseur

Méthode de raccordement

N° de la voie à câbler sur l’AQ10

Nom du tracé

Plastron de mesure du coffret électrique

Option VM22

3 cordons BNC

Centrale d’acquisition USB Multivoies

Vitesse de rotation (tours/min) = 60 * f * 1

Conversion s en min

Car 1 impulsion par tour

Consigne (%) = (Tps largeur d’impulsion / Tps Période) *100

Graphe de visualisation de la tension tachymètre du ventilateur

Fréquence du signal en Hz

Vitesse de rotation (tr/min)

Vitesse de l’air en m/s

Graphe de visualisation de la tension de consigne du ventilateur

Consigne en %

Boitier de dérivation X3

Plastron de mesure du coffret électrique

Sonde différentielle

Calibre :

1/200

100 A

Centrale d’acquisition USB Multivoies

Tension d’alimentation RMS (V)

Graphe de visualisation de la tension d’alimentation

Graphe de visualisation  du courant d’alimentation

Courant d’alimentation RMS (A)

5 cordons BNC

Centrale d’acquisition USB Multivoies

Plastron de mesure du coffret électrique

Températures mesurées

Pression différentielle

Choix du mode de fonctionnement de la VMC

Puissance calculée

Efficacité calculée

Centrale d’acquisition USB Multivoies

Plastron de mesure du coffret électrique

6 cordons BNC

Graphe déroulant température B5

Température B5 instantanée en °C

Hygrométrie instantanée en %

Graphe déroulant d’hygrométrie

Température B6 instantanée en °C

Graphe déroulant température B6

Vitesse de l’air instantanée en m/s

Graphe déroulant de vitesse de l’air

Pression différentielle instantanée en Pa

Graphe déroulant pression différentielle

Graphe déroulant température B8

Température B8 instantanée en °C

Voir procédure de paramétrage PRVM2000001_.

Voir notice d’utilisation DTVM2000004_.

Débit air neuf / air vicié à renseigner par l’utilisateur