Notice de paramétrage - VM20

# Paramètres standards

La commande du Duolix MAX présente deux niveaux de navigation :

- un menu dédié aux paramétrages du Duolix MAX

- un menu dédié à son utilisation par l’occupant du logement.

Pour paramétrer le Duolix MAX il est nécessaire de rentrer dans le menu «installateur». Pour ce faire, appuyer simultanément sur «flèche gauche», «flèche droite » et   pendant 3s.

## Programmer la langue en sélectionnant « FR » à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale .Lorsque le symbole OK apparaît, le choix de la langue est validé.

## Régler le débit d’extraction « normal » à 90 m3/h à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale . Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler le débit d’extraction « pointe » à 105 m3/h à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale . Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler le déséquilibre à 0 m3/h à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler la surventilation à 300 m3/h à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler la gestion de surventilation sur « non » à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler le seuil haut du bypass à « 24°c » à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler le seuil bas du bypass à « 12°c » à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler la durée de vie du filtre à « 12 mois » à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler la gestion des absences sur « MANU » à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler le débit d’absence à 90 m3/h à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Régler la présence d’auxiliaires sur « non »à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Lorsque le symbole OK apparaît, le choix est validé.

## Sélectionner « FIN » à l’aide des flèches de navigationetpuis valider avec la touche centrale. Le paramétrage est terminé.

# Réglage du déséquilibre

## Conditions de mesure :

Option VM21 « Instrumentation portable pour acquisition et enregistrement des données de fonctionnement thermiques et aérauliques »

Toutes les bouches de soufflage réglées à une ouverture de 35mm à l’aide d’un réglet.

35mm

Tous les iris ouverts au maximum.

Vues intérieures des conduits

## Procédure de mesure :

Il est important de régler le déséquilibre de la VMC car l’hypothèse faite pour le calcul de l’efficacité est la suivante :

Débit soufflage air neuf = Débit entrée air vicié (équilibre dans la maison)

Afin de déterminer la valeur de déséquilibre adaptée à la VMC il faut mesurer les débits d’aspiration air vicié et de soufflage air neuf.

Note :

Débit soufflage air neuf = Débit soufflage chambre 1 + Débit soufflage chambre 2 + Débit soufflage séjour

Débit entrée air vicié = Débit entrée air salle de bain + Débit entrée air WC + Débit entrée air cuisine

Pour effectuer correctement les mesures (en utilisant le matériel de l’option VM21), centrer le cône par rapport à la bouche et le fil chaud dans le cône.

Effectuer les mesures suivantes puis calculer la différence des débits:

|  |  | mode normal |  | mode cuisine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soufflage air neuf | Chambre 1 |  | Somme = |  | Somme = |
|  | Chambre 2 |  |  |  |  |
|  | Séjour |  |  |  |  |
| Entrée air vicié | Cuisine |  | Somme = |  | Somme = |
|  | Salle de bain |  |  |  |  |
|  | WC Différence = Différence = |  |  |  |  |

Si l’une des différences est supérieure à 10m3/h, il faut modifier le déséquilibre de la VMC.

## Modification du déséquilibre

Reprendre le paramétrage standard et modifier la valeur du déséquilibre (§ 4)

- Si débit soufflage air neuf > débit entrée air vicié, la valeur de déséquilibre devra être négative

- Si débit entrée air vicié > débit soufflage air neuf, la valeur de déséquilibre devra être positive

A titre d’exemple :

Différence de débit entre 10 et 15 m3/h : valeur de déséquilibre 5

Différence de débit entre 15 et 25 m3/h : valeur de déséquilibre 10

Différence de débit entre 25 et 35 m3/h : valeur de déséquilibre 15

Refaire une série de mesure :

|  |  | mode normal |  | mode cuisine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soufflage air neuf | Chambre 1 |  | Somme = |  | Somme = |
|  | Chambre 2 |  |  |  |  |
|  | Séjour |  |  |  |  |
| Entrée air vicié | Cuisine |  | Somme = |  | Somme = |
|  | Salle de bain |  |  |  |  |
|  | WC Différence = Différence = |  |  |  |  |

Si besoin, modifier à nouveau le déséquilibre.

## Exemple :

| Déséquilibre = 0 m3/h |  | mode normal |  | mode cuisine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soufflage air neuf | Chambre 1 | 27 | Somme = 82 | 34 | Somme = 103 |
|  | Chambre 2 | 28 |  | 34 |  |
|  | Séjour | 27 |  | 35 |  |
| Entrée air vicié | Cuisine | 30 | Somme = 77 | 75 | Somme = 83 |
|  | Salle de bain | 24 |  | 4 |  |
|  | WC Différence = 5 Différence = 20 | 23 |  | 4 |  |

| Déséquilibre = -10 m3/h |  | mode normal |  | mode cuisine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soufflage air neuf | Chambre 1 | 28 | Somme = 89 | 35 | Somme = 98 |
|  | Chambre 2 | 31 |  | 33 |  |
|  | Séjour | 30 |  | 30 |  |
| Entrée air vicié | Cuisine | 32 | Somme = 81 | 82 | Somme = 90 |
|  | Salle de bain | 25 |  | 4 |  |
|  | WC Différence = 8 Différence = 8 | 24 |  | 4 |  |